## 报价单
病理科UPS电源参数
序号 | 设备名称 | 设备规格及组成 | 单位 | 数量 | 备注
1 | UPS主机 | 1、UPS类型：在线双变换式UPS，UPS输入制式为单相三线，输出制式为单相三线，单台UPS额定输出功率≥3KVA； 3、输入参数：额定输入电压220/230/240Vac，单相三线；输入电压范围110-300Vac；输入频率范围40Hz～70Hz；输入功率因＞0.99；输入电流谐波分量(THDi)<3%(线性满载）； 4、输出参数：额定电压220/230/240V±1% AC，单相三线；额定频率（Hz）：50/60Hz；畸变正弦波，THDv＜2%(线性负载)；功率因数0.9； 5、系统效率：≥92%； 6、电池电压：96V； 7、UPS产品需具备逆变器的IGBT电压尖峰吸收电路的设计，提高逆变器使用寿命。 评审依据：需提供第三方权威机构出具的认证证书的复印件佐证。 8、UPS产品作为供电系统中重要桥梁，其可靠性尤为关键，环境对于产品内部电子器件的运行影响极大，要求UPS产品采用的柜体为防潮UPS机柜设计。 评审依据：需提供第三方权威机构出具的认证证书的复印件佐证。 9、报价人需提供设备品牌原厂参数确认函和售后服务承诺函；中标人必须送货上门，并安装到指定位置。 | 台 | 1
2 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、铅酸蓄电池12V65AH，主机与蓄电池为同一品牌。 | 节 | 8
3 | 电池柜 | 可放8节65AH电池 | 套 | 1
预算：11000元
备注：以上报价含安装调试费，辅材含主机至电池组连接线和电池内部连接线及配套的配件，主机与蓄电池原厂质保三年