上饶市人民医院热水系统点检情况汇总

- 一、维修区域

- 1、低区、中区18台热泵主机只有6台能够正常启动。多台主机温控探头有问题、显示水阀水路故障、热泵高压故障；6号主机不上电，6号主机2号水泵短路不启动（怀疑交流接触器、水泵故障或线路短路）；9号主机2台水泵不工作（怀疑为水泵或交流接触器故障）；10号主机2号水泵漏水严重；11、12号主机正常，水泵控制异常，无法自动启动。低区、中区报故障主机，除6号机不上电之外，其余主机经过水阀调整处理，已经消除故障，可以正常运行。

- 2、南楼高区4号主机噪音大、振动大，压缩机故障，需要维修或者更换。4号主机1号回水泵不工作；其余3台主机均为水阀水路原因导致热泵高压故障，已经消除故障，可以正常运行。

- 3、北楼高区2号主机1号水泵不启动，主机报高温故障，交流接触器或者水泵故障。其余设备正常。

- 4、控制柜的部分指示灯损坏、开关损坏，部分交流接触器故障。

- 5、主机电源接线端部分电源线绝缘损坏，有漏电、短路的风险。

- 6、加热水箱部分排污阀损坏漏水，需要更换。

- 二、重要问题

- 1、整套水循环管路未按工厂要求安装Y型过滤器和单向阀；隐患是极易造成水路系统脏堵，主机报水阀水路故障和热泵高压故障，造成主机频繁停机。同时水中杂质会影响水泵密封、造成叶轮磨损和脏堵、轴承容易损坏。单向阀未安装会极大影响水泵寿命，后期维修成本增加，维护保养工作量增加；影响主机正常运行。

- 2、温度探头线路保护不利，部分损坏，造成主机接收信号错误，故障停机。

- 3、南楼高区设备后部预留检修空间太小，检修保养困难。

- 三、意见和建议

- 1、尽快对整个系统进行检修、保养，更换损坏设备和配件，使机器设备运行正常。

- 2、建议加装Y型过滤器和单向阀，保护水泵，保护水路；降低机器故障率，延长系统使用寿命。

- 3、设备多且安装位置分散，维保工作量较大，每月点检维保一次至少需要2天时间。半年一次的保养至少需要1周时间。

- CAHP-PI-42热泵系统常用配件清单

| - 序号 | - 类别 | - 名称 | - 物料号 | - 价格（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电气配件 | - 继电器 | - 404849-002 | - 49 |  |
| - 2 |  | - 接触器 | - 409592-093 | - 771 |  |
| - 3 |  | - 接触器 | - 404347-007 | - 427 |  |
| - 4 |  | - 断路器 | - 409592-092 | - 1445 |  |
| - 6 |  | - 主板控制器 | - 409593-025 | - 2015 |  |
| - 7 |  | - 商用2GDTU-X | - 409436-030 | - 954 |  |
| - 8 |  | - 高级网关MODBUS | - 407357-032 | - 914 |  |
| - 9 |  | - 温度传感器 | - 409119-041 | - 357 |  |
| - 10 |  | - 控制显示板 | - 409441-015 | - 1138 |  |
| - 11 | - 主要配件 | - 压缩机 | - 409592-057 | - 18831 |  |
| - 12 |  | - 单相电机 | - 409592-052 | - 4873 |  |
| - 13 |  | - 风机扇叶 | - 409592-052 |  |  |
| - 14 |  | - 套管冷凝器 | - 409592-091 | - 12137 |  |
| - 15 |  | - 电子膨胀阀阀体 | - 409592-088 | - 609 |  |
| - 16 |  | - 电子膨胀阀线圈 | - 409592-090 | - 233 |  |
| - 17 |  | - 气液分离器 | - 409592-047 | - 610 |  |
| - 18 | - 水系统 | - 电动球阀阀体 | - 500795-009 | - 471 |  |
| - 19 |  | - 电动球阀执行器 | - 409608-001 | - 1041 |  |
| - 20 |  | - 排污阀 | - 400081-002 | - 59 |  |
| - 21 |  | - 温度压力阀 | - 400138-002 | - 231 |  |
| - 22 | - 氟系统 | - 四通阀 | - 409592-049 | - 1797 |  |
| - 23 |  | - 四通阀线圈 | - 409592-098 | - 125 |  |
| - 24 |  | - 低压开关 | - 409118-011 | - 129 |  |
| - 25 |  | - 高压开关 | - 409118-015 | - 124 |  |