上饶市人民医院污水处理站
在线监测检测服务托管项目

一、服务概况
本次采购内容为我院污水处理站在线监测及第三方水质检测服务项目，采用全包方式。服务范围涵盖污水处理站在线监测设备的日常运行和第三方水质检测。排污许可平台管理及数采仪等数据上传，并协助医院完成排污许可证的申报、变更、延续、注销、撤销及遗失补办等工作。
二、服务要求
1、根据甲方的委托，乙方按照国家和江西省生态环境厅有关技术规定和要求，完成在线监测设备运行维护和第三方水质检测等相关服务。
2、污水处理站在线监测设备运维、第三方水质检测、排污许可平台管理及数据上传。此外，项目还包含：提供在线监测设备，包括含COD、氨氮、余氯、pH 水质自动分析仪、采样器、流量计等设备采购安装、调试、验收等工作。合作项目到期后，设备所有权归院方所有（产品必须保证质量）。
3、协助医院完成排污许可证申报、变更、延续、注销、撤销、遗失补办等工 作；协助医院按照排污许可证要求记录好环境管理台账和执行报告信息表，在此基础上协助医院编制环保月报、季报、年报，同时进行审核、备案且上传至国家排污许可信息管理平台；协助医院落实排污许可证要求自行监测任务，并按照排污许可证副本上监测任务进行监测等任务。
三、质量要求
1、要遵循HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》、HJ/T356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》等有关国家标准和行业规范。
2、设备运行：正常、稳定。
3、传输的数据：在线流量计等数据实时、有效、准确、连续、可靠，可供甲方随时抽查调用。
4、提供与第三方水质检测机构签订的协议、第三方检测机构的资质证书扫描件（包含检测范围），提供水质检测报告（月、季、年）。
5、要求现场技术人员1名，具有自动监控污废水处理工证书。
6、为保障本次服务内容能完全满足，投标公司需具有有效期内CMA检测资质。

	序号
	名称
	服务期限
	服务内容及要求

	1
	城北院区COD在线监测仪
	2年
	设备由供应商在本次招标项目中一起报价，2年后设备规院方所有

	2
	城北院区氨氮在线监测仪
	2年
	设备由供应商在本次招标项目中一起报价，2年后设备规院方所有

	3
	南北院区动态管控仪
	2年
	我院南北院区为重点管理单位，需每周进行定位巡检

	4
	南北院区在线流量计
	2年
	确保数据正常上传

	5
	南北院区第三方水质检测
	2年
	提供水质检测报告（月、季、年）

	
6
	
排污许可证等费用
	
2年
	协助医院完成排污许可证申报、变更、延续、 注销、撤销、遗失补办等工作



4、 日常运行管理、设备设施运行及维护的标准及要求

	运营服务项目
	运营服务具体内容

	

运营职责
	1.承担委托责任，保证各在线连续自动监测系统监测站的正常运行。
2.对所有在线监测站一一对应建立专人负责，制定操作及维修规程和日常保养制度。
3.及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。

	








日常维护
	1.定期维护巡查
日常巡查应至少每一周进行一次，包括检查项目、被检项 目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档；日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状态、系统辅助设 备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填定设备巡检记录。
2.维护保养
每月对设备进行一次维护保养应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行 清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件 或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量 等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质 的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填定设备保养记录。
3.其他预防性维护
保持机房、监测用房(监控箱)的清洁，保持设备的清洁，保证设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。造操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。
此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

	









系统的检修
	1.发现运行出现问题或接到运行问题通知，运行维护人员需在1小时内响应，24小时内赶到到现场，检查设备问题，判定问题原因并作相应进行处理，同时出具书面报告，送至相关部门备案。
2.运营维护人员不能解决现场问题时，迅速通知大片区运营 维护维修部部长，请求处理意见，电话指导等方式不能解 决问题时，大片区运营维护维修部部长要派维修师到现场维修解决。维修师不能解决的问题，要迅速向公司运营维护维修中心报告，请求支援。
3.系统自动监测仪器因设备原因造成中断，停机时间不得超过24小时；对于一些容易诊断的故障应在当天解决，对不易诊断和维修的仪器故障，应在24小时内完成维修，如维修不能按期完成，则用备用的仪器部件替换，修好后，再替换下来。若监测仪器进行了维修或更换，在正常使用和运营之前必须对仪器进行一次对比监测和校验。
4.设备维修后，需检测和校验验测合格后方可投入运行。
5.设备维修后，应填写设备维修记录，仪器校验记录。 重要部件设备更换
因现场设备长期使用，性能已严重下降，经常接触不良或多次故障难以修复或修复代价过大时，乙方有权更新乙方自行生产设备，以便于更好的进行运行维护。
6.设备的某些重要性能下降，多次调整修复仍不能达到指标的，可以更换乙方自行生产设备。

	




日常校验
	1.提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。 实时收集设备的故障告警信息，并上报相关的系统分析员。
2.配合协助系统分析员，对所有收集的故障告警信息进行故障关联，故障定位分析，协助制定故障处理方案。
3.在高级工程师指定的故障处理方案指导下进行所辖设备的故障处理与恢复操作，包括故障备份方案的配置操作(与设备配置管理配合)。
4.故障处理完毕后，对所有故障处理过程备案，并将相关的故障处理结果反馈给故障申报部门或人员。



五、全年检测项目及检测频次

	类别
	检测项目
	检测方法
	点位
	频次
	天数
	备注

	废水
	肠道病毒
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	1
	2
	1
	1次/1半年

	
	总余氯
	分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	挥发酚
	分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	动植物油
	红外分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	pH值
	电极法
	1
	54
	1
	1次/1周

	
	粪大肠菌群
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	1
	12
	1
	1次/1月

	
	氨氮
	分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	总氰化物
	分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	1
	54
	1
	1次/1周

	
	悬浮物
	重量法
	1
	54
	1
	1次/1周

	
	石油类
	红外分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	色度
	水质 色度的测定GB 11903-89
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	肠道致病菌
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	1
	2
	1
	1次/1半年

	
	五日生化需氧量
	微生物传感器快速测定法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	
	阴离子表面活性剂
	分光光度法
	1
	4
	1
	1次/1季度

	厂界
	硫化氢
	气相色谱法
	4
	4
	1
	1次/1季度

	
	甲烷
	气相色谱法
	4
	4
	1
	1次/1季度

	
	臭气浓度
	三点比较式臭袋法
	4
	4
	1
	1次/1季度

	
	氨（氨气）
	分光光度法
	4
	4
	1
	1次/1季度

	
	氯
	碘量法
	4
	4
	1
	1次/1季度




