直饮⽔设备维护保养项⽬需求

⼀、项⽬基础信息

本项⽬总计服务64台史密斯品牌反渗透净⽔机，其中63台为BTR800-EH30型商⽤反渗透净⽔机，1台 为DR1600HA1型家⽤反渗透净⽔机；服务周期12个⽉，采⽤总价全包⼲承包模式，所有相关费⽤（含 ⼈⼯、运输、耗材配件、⽔质检测、维修更换等全部费⽤）统⼀包含在包⼲价内，⽆额外增项⽀出， 服务费按季度结算。

⼆、服务覆盖物料范围

服务商需覆盖两类机型的全部耗材与配件：

过滤耗材：包含RO反渗透膜、聚丙烯滤芯、⼀体式椰壳活性炭滤芯等全系列过滤耗材；

设备配件：包含泵体、管路、控制器、加热组件、电磁阀等整机全部零配件；

⽔处理药剂：软⽔盐等设备运⾏所需的全部再⽣药剂。

服务期内两类机型的耗材更换、配件维修、药剂补充、故障处理、⽔质不达标整改均由服务商免费上 ⻔完成，不向甲⽅额外收取任何费⽤。

三、硬性服务与技术要求

1. 滤芯更换要求：两类机型的全套滤芯、RO反渗透膜每年⾄少更换1次，若⽇常检测/第三⽅检测发现 ⽔质不达标，需免费提前加换对应滤芯。

2. 维修保障要求：所有零部件损坏、⽼化均免费更换同规格全新正品配件，接到报修后4⼩时内上⻔ 维修；若设备⽆法修复，免费更换同档次同规格新机。

3. ⽇常巡检要求：每⽉⾄少完成1次全覆盖上⻔巡检，对全部64台设备进⾏运⾏状态检查、基础⽔质 快检，每次巡检出具加盖公章的纸质巡检报告，所有服务单据需甲⽅签字确认留存，作为付款验收 凭证。

4. 故障响应要求：接到故障报修后30分钟内响应，4⼩时内到场处理，维修产⽣的所有物料、⼈⼯费 ⽤全部由服务商承担。

5. 第三⽅⽔质检测要求：服务期内每年⾄少委托具备CMA资质的第三⽅检测机构完成1次⽔质抽检，抽样覆盖不同楼栋、不同楼层、不同使⽤区域的设备，抽检数量不低于总设备数的10%（不少于7 台，含1台家⽤机型）；检测标准执⾏《饮⽤净⽔⽔质标准》（CJ94-2022）及《⽣活饮⽤⽔卫⽣ 标准》（GB5749-2022），检测费⽤全部包含在包⼲总价内，检测报告需加盖CMA章交付甲⽅留 存备查；每次更换滤芯、维修设备后，需对对应设备进⾏⽔质检测，合格后⽅可恢复使⽤。

四、质量与验收标准

所有耗材、配件均为与设备适配的⻝品级全新正品，严禁使⽤翻新件、副⼚件；

实⾏季度阶段性验收+服务期满整体验收：季度验收以⽇常巡检记录、故障处理记录、设备运⾏状 态为依据；年度验收以第三⽅CMA⽔质检测合格报告、全周期服务单据为依据，所有设备出⽔需符 合直饮标准、运⾏稳定⽆故障；

单次验收不合格，服务商需在3个⼯作⽇内免费完成整改，整改产⽣的所有费⽤⾃⾏承担，整改后 重新组织验收。