
UPS电源、铅酸蓄电池采购项目
1、 项目概况
1. [bookmark: _GoBack]项目名称：上饶市人民医院UPS电源、铅酸蓄电池采购项目
2. 服务周期：3年，签订三年期服务合同，按年度分阶段实施更换
3. 覆盖范围：医院业务区域内所有在用UPS电源、配套铅酸蓄电池、房间环境等
4. 预算金额：项目总预算人民币185万元（三年合计）
5. 产品明细清单如下：（详见附件一）
	一、UPS电源、铅酸蓄电池更换明细

	1
	铅酸蓄电池12V38AH
	节
	500
	铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥12kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板；

	2
	铅酸蓄电池12V65AH
	节
	176
	铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥20kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板；

	3
	铅酸蓄电池12V100AH
	节
	608
	铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥28kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板；

	4
	铅酸蓄电池12V200AH
	节
	200
	铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥59kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板；

	5
	工频UPS电源/10KW
	台
	24
	内置隔离变压器，≥5.7寸LCD触控屏；输入电压 165～275Vac、功率因数≥0.96、输出失真度≤3%；

	6
	电池架（镀锌方钢）
	个
	24
	现场定制，满足承重与安全

	7
	电池安装辅材
	项
	1批
	含线缆、铜鼻、热缩管、空开等

	UPS主机及蓄电池为一线品牌且同品牌



2、 总体实施原则
按照安全优先、分期更换、逐步替换、全程质保原则，分三年完成全院UPS系统与蓄电池全面更新，保障医疗设备不间断供电安全：
· 第一年：优先更换存在安全隐患的蓄电池及故障UPS设备
· 第二年：更换性能衰减、后备时间不足的蓄电池
· 第三年：完成剩余蓄电池更换，实现全院系统统一稳定运行
3、 三年分期实施内容
第一年（合同生效后 12 个月内）
1. 全院 UPS 及蓄电池全面检测、隐患排查
2. 更换存在漏液、变形、亏电、故障的蓄电池与 UPS 设备
3. 完成电池架定制、辅材安装、系统调试、验收及质保起算
第二年（合同生效后 13-24 个月内）
1. 全院蓄电池容量、内阻、电压全面检测评估
2. 更换性能劣化、后备时间不满足要求的蓄电池
3. UPS 系统维护、校准、功能检测
第三年（合同生效后 25-36 个月内）
1. 完成剩余蓄电池更换
2. 全院 UPS 系统整体联调联试
3. 出具终验报告，进入统一质保期
4、 产品技术要求
（1） 铅酸蓄电池（全新正品，出厂日期≤6 个月）
1. 阀控式密封铅酸蓄电池，符合国家现行标准
2. 全新正品，外观无变形、漏液、破损、
3. 标识齐全：品牌、型号、生产日期、制造商信息
4. 性能满足医疗行业 UPS 使用要求，长期稳定可靠
5. 无变形、漏液、裂纹；外包装信息齐全（品牌、型号、重量、制造商名称、生产地址、联系电话）；
（2） 工频UPS电源（10KW，单进单出）
1.工频隔离型，配置 LCD 显示界面
2. 输入电压范围宽，适应医院电网环境
3. 输出稳定、失真小，满足医疗设备供电安全要求
4. 具备完善保护功能：过压、欠压、过载、短路、过温等
5. 支持远程监控功能
6. 提供第三方CMA/CNAS检测报告
（3） 配套设施
1. 电池架：镀锌方钢材质，现场定制，承重安全、结构稳固
2. 安装辅材：符合国标，满足安全用电与防火要求
5、 服务与质保要求
1. 品牌：蓄电池为一线品牌；UPS 提供原厂证明。
2. 原厂质保：提供原厂四年质保承诺函（加盖鲜章）
3. 售后服务：定期维护、故障处理服务
4. 应急响应：5分钟内响应、15分钟到场、30分钟排查处理
5. 本地保障：在上饶市设有售后服务网点与备品备件仓库
6. 人员要求：现场技术人员持电工证、电气证、厂家专业工作证
7. 施工单位：具备机电施工、智能化施工、安全生产能力
8.废旧电池回收：废旧铅酸蓄电池由投标人按残值报价（报价计入价格评审），残值归
   属采购人，依据实际过磅重量从合同款中抵扣，中标单位全权承担回收、清运及危废
处置全部工作。（需提供相关资质）

6、 商务要求
1. 合同签订：签订三年期整体服务合同，按年度分期验收、分期支付
2. 付款方式：按年度实施完成并验收合格后支付对应当年采购的费用
3. 验收标准：符合磋商文件、响应文件、合同及国家相关标准
4. 业绩要求：供应商具有类似供电保障项目实施经验
5. 履约保障：提供原厂质保、应急承诺、本地服务网点证明

























附件一
UPS主机及电源分布清单汇总

	序号
	安装位置
	UPS主机
	电池配置

	
	
	品牌
	型号
	设计参数
	数量
	电池参数
	实配电池数量
（节）

	1
	D区门诊EICU
	施耐德
	E3SUPS20KH
	20KVA 30min
	2
	12V
65AH
	64

	2
	D区急诊手术室、抢救室
	施耐德
	E3MUPS40KHS
	60KVA 60min
	1
	12V
200AH
	32

	3
	C区三层NICU
	施耐德
	E3SUPS30KH
	30KVA 30min
	5
	12V
100AH
	160

	4
	C区四层分娩中心
	施耐德
	SPM10KL
	10KVA 30min
	1
	12V
65AH
	16

	5
	C区四层分娩中心 APZS
	施耐德
	E3MUPS60KHS
	60KVA 30min
	1
	12V
200AH
	42

	9
	B区四层手术间配电箱ALSS
	ABB
	powerValue11T 10 kva
	10KVA 30min
	25
	12V
38AH
	500

	10
	B区四层手术室ALMZ
	ABB
	PowerScale33 40kva
	40KVA 30min
	1
	12V
65AH
	64

	11
	B区三层综合ICU
	施耐德
	E3SUPS100KH
	90KVA 30min
	1
	12V
100AH
	100

	12
	B区三层血透
	ABB
	Powerwave33 200kva
	200KVA 30min
	2
	12V
100AH
	200

	13
	B区二层检验科
	施耐德
	G3LUPS300KHT
	300KVA 15min
	1
	12V
200AH
	100

	14
	A区六层神经ICU
	施耐德
	E3SUPS30KH
	30KVA 30min
	4
	12V
100AH
	128

	16
	A区十层呼吸科ICU
	施耐德
	E3SUPS20KH
	20KVA 30min
	2
	12V
65AH
	32

	17
	A区二十层血液病房
	ABB
	powerValue11T 10 kva
	10KVA 30min
	1
	12V
38AH
	20

	
	
	
	
	
	47
	
	1458




