上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造方案

- 一、项目概述

项目名称：上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造。

预期目标：保障宿舍区全天供水正常，避免因设备故障影响宿舍区用水。

- 项目实施清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 泵房加固 | 4*4和4*2镀锌管各16米 | 1项 | 增加框架和更换彩钢板 |
| 2. | 不锈钢水箱顶密封 |  | 1项 | 密封胶填缝 |
| 3. | 市政水箱切换控制系统 |  | 1套 | 压力和时间控制 |
| 4. | 旧设备拆除 |  | 1项 |  |
| 5. | 泵房管路改装含阀门，弯头，三通等 | DN100管6米DN50管3米 | 1项 | 镀锌衬塑管和橡胶瓣阀 |
| 6. | 不锈钢多级泵 | 7.5KW | 2台 | 过流部分均为不锈钢 |
| 7. | 变频控制柜 |  | 1台 | ABB变频器/触摸屏控制 |
| 8. | 水泵组不锈钢管路阀门 | DN100管1.2米DN50管1.2米 | 1套 | 不锈钢材质 |
| 9. | 电磁阀 | DN50 | 1只 | 不锈钢材质 |
| 10. | 电动阀 | DN100 | 1台 | 不锈钢材质 |
| 11. | 水箱消毒器 | Ø10不锈钢管10米 | 1组 | 臭氧式机组 |
| 12. | 电线电缆加套管含照明灯和插座开关各1件 | 3*4+1电缆10米，3*1电缆20米，2*1.5电缆12米 | 1项 |  |
| 13. | 水箱排污阀 | DN100 | 1只 | 不锈钢材质 |
| 14. | 设备安装调试 |  | 1项 |  |

- 注：1.泵房部分墙板及顶板塌陷，有漏雨情况，需加固。                2.泵房原有不锈钢水箱保留作儿科大楼备用水源，对损坏的阀门等进行更换，水箱顶部不密封，有杂物及雨水掉入水箱内，需密封并增加一套水箱消毒杀菌器和市政水箱供水定时切换系统。              3.增加一套恒压供水设备，并可在户表管道改造更换时避免长时间停水。

- 供货单位需配合水司完成改造及管网碰接工作。

- 质保内容

- 定期对设备进行巡检，如有问题及时上报；

- 因居民用水涉及民生，投标人需提供本地化售后服务，设备发生故障造成停水时需立即响应排除故障，2小时内到场处置,6小时内排除故障；

- 质保期两年，质保期内非人为损坏的均由供货单位承担，质保期外提供无偿技术服务。

- 四、预算与付款

- 1、项目预算：本项目总预算为141195元，为最高限价。

- 2、付款方式：合同签订15日内支付30%预付款，工程验收合格供水正常支付70%项目尾款。

- 五、项目工期

- 一个月。