上饶市人民医院北院区纯水系统

公开询价文件

询价编号：SRSRMYY(B)-20210604(csX)

上饶市人民医院

2021年6月7日

上饶市人民医院北院区纯水系统

公开询价公告

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法(暂行)》的具体要求，现对上饶市人民医院北院区纯水系统进行公开询价。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

- 一、项目内容

本工程中央分质供水系统一套，其中双核主机预处理系统产水量为32000L/H（25℃），项目整机运行时其产品水量16M³/H，单核运行时其产品水量8M³/H，本中央分制供水系统主要包括：（1）预处理系统；（2）反渗透主机系统；（3）后处理系统；（4）供水系统；（5）智慧水务；（6）控制系统；（7）管网系统。系统按不同科室水质标准、用水需求进行供水，覆盖区域包括中央供应室、内镜清洗、血透中心、检验科、病理科等各医用水点等

具体工程量清单及基本参数详见附件。

- 二、公告时间

时间： 2021年6月 7日—6月 14  日

- 三、报名时间及地点

时间： 2021年6月  15  日8:00—17:00

地点：人民医院北院建设项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 四、询价时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：人民医院北院建设项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 五、参询单位需提供的相关材料

1.公司简介

2.参询产品报价表、配置一览表（格式见附件1、2）

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料

3.1营业执照（三证合一证）复印件

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件

3.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件

3.4售后服务承诺书

3.5参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件

3.6产品相关证明及授权文件

4.响应函及产品参数响应偏离表

5.其他能证明企业实力的相关文件

备注：参询文件1正6副并加盖公章

六、参询文件编制的注意事项

参询单位应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

参询文件必须按询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写参询文件，并可按同样格式扩展。

参询单位应以无线胶装的形式按参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

参询文件及往来函件均须用中文书写。

参询单位应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由参询单位自行承担。

- 七、询价

1.询价由我院方主持，邀请所有参询单位，院领导、医院纪检监察人员、相关专家参加，由医院纪检监察部门对询价的全过程进行监督。参加的参询单位应签到以证明其出席。

2.询价单位将做开标记录，记录的内容应包括按规定在询价时宣读的全部内容。

- 八、询价原则与标准

1.询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据

2.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正

3.质量优先、价格合理、售后有保障

4.以综合评价为主

- 九、售后服务要求

1.1. 参询人所供设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有投标货物均需提供12个月及以上免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

1.2.在质量保质期内，参询人须承诺7*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

1.3.质量保质期内所有货物保修服务方式均为参询人上门保修，即由参询人派人员到用户设备使用现场维修。质量保质期内凡因正常使用出现的质量问题，维修发生的一切费用由参询人承担。

参询文件目录（资料排序）

1.公司简介；

2.参询产品报价表、配置一览表（格式见附件1、2）；

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料；

3.1营业执照（三证合一证）复印件；

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件；

3.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

3.4售后服务承诺书；

3.5参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件；

3.6产品相关证明及授权文件；

4. 响应函及产品参数响应偏离表。

5.其他能证明企业实力的相关文件；

- 附件:设备清单及技术参数

| 纯水系统参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 原水供应装置 | 1.模块化设备 2.处理流量≥16m3/h,配置先进的水流量在线监测互联网传感系统 3.无菌模块化储水箱，容积1600L，抗压内壁设计 4.系统具有进水自控系统，自动控制水量平衡，保证后续系统正常稳定运行； | 2 | 套 |
| 2 | 初级过滤装置 | 1.处理流量≥16m3/h,满足初级过滤要求 2.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 4.过滤精度达到5um 5.配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗 6.含卫生级管阀配件及配套仪表等 | 2 | 套 |
| 3 | 吸附过滤装置 | 1.处理流量≥16m³/h,满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求 2.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 3.吸附活性炭采用原生椰壳优等品，碘值≥900 4.配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗 5.含卫生级UPVC管阀配件及配套仪表等 | 2 | 套 |
| 4 | 软化装置 | 1.处理流量≥16m3/h,满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求 2.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 3.采用高交换容量，高强度离子交换树脂，树脂使用寿命时间长，盐耗低 4.配套优质控制元件，能根据系统离子交换状态进行自动冲洗、自动再生，节约用盐量，保证水质安全 5.配套盐箱和盐阀等装置 6.含卫生级管阀配件及配套仪表等 | 2 | 套 |
| 5 | 保安过滤器 | 1、名称:保安过滤器(5μm) 2、材质:壳体304SS 3、型号、规格: 40英寸15芯, 垂直圆筒式，工作压力0.6MPa，单套出水量大于16T/H 4、单套含15支40英寸*5.0μm PP滤芯 | 2 | 套 |
| 6 | 中间缓冲装置 | 1.名称:中间缓冲装置 2.材质:304SS 3.型号、规格:2T，厚度≥2mm,上封头配置∮350mm卫生级人孔，上、下底用圆弧锅型封头成型； 4.配有空气过滤器 | 2 | 套 |
| 二、反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一级反渗透主机系统 | 1.制水量：≥8m³/h（25℃）；满足系统用水水质和水量要求 2.外部工艺： 1）全内置一体式模块化先进的高度集成技术，拼装形式，定质、定量、定型制造及安装技术，并符合IP54标准； 2）材质：需满足防腐蚀耐酸碱抗湿，防触电； 3）顶置模块化电控系统，一体成型，防腐蚀耐酸碱抗湿，与主机高度集成。 3、内部工艺： 1）水接触部分采用卫生级SUS304材质，所有不锈钢部分采取全自动氩弧焊接工艺，双面成型，管道内表面进行酸洗钝化，无缝隙，无死角，保证水质安全； 2）具备高/低峰供水启动选择模式，合理选择运行，降低消耗成本 3）定时冲洗：对反渗透膜的清洗消毒，定时对一体式模块化膜系统错时分别进行，即一套处于清洗消毒状态时，另一套能实现正常的制水运行； 4）膜壳采用SUS304卫生级膜壳，该材质内壁不滋生细菌，防腐性好。反渗透膜稳定脱盐率>97.5%，配置组合科学完善，使用寿命长； 5）主机操作配备安全权限电子密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作； 6）具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质报警、所有过滤单元的耗材更换提醒。 4.关键性能 1）配置先进的水质在线监测互联网传感系统 2）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 2 | 套 |
| 2 | CIP清洗消毒装置 | 1.名称:CIP清洗消毒装置 2.满足膜系统的清洗流量和压力 3.含清洗罐和药罐 4.含与CIP系统配套的管道、管件和阀门等 5.过流部分采用防腐蚀材质 6.含管阀配件及配套仪表等 | 1 | 套 |
| 3 | 中间缓冲装置 | 1.名称:中间缓冲装置 2.材质:304SS 3.型号、规格:2T，厚度≥2mm,上封头配置∮350mm卫生级人孔，上、下底用圆弧锅型封头成型； 4.配有空气过滤器 | 1 | 套 |
| 4 | 二级反渗透主机系统 | 1.制水量：≥2m³/h（25℃）；满足系统用水水质和水量要求 2.外部工艺： 1）全内置一体式设计，并符合IP54标准； 2）材质：需满足防腐蚀耐酸碱抗湿，防触电； 3、内部工艺： 1）水接触部分采用卫生级SUS304材质，所有不锈钢部分采取全自动氩弧焊接工艺，双面成型，管道内表面进行酸洗钝化，无缝隙，无死角，保证水质安全； 2）采用双核一体式模块化膜系统，采用永不间断制水供水工艺，故障检修无忧；高/低峰供水启动选择模式，合理选择运行，降低消耗成本 3）定时冲洗：对反渗透膜的清洗消毒，定时对一体式模块化膜系统错时分别进行，即一套处于清洗消毒状态时，另一套能实现正常的制水运行； 4）一体式模块化膜系统采用SUS304卫生级膜壳，该材质内壁不滋生细菌，防腐性好。反渗透膜稳定脱盐率>97.5%，配置组合科学完善，使用寿命长； 5）一体式模块化膜系统主机操作配备安全权限电子密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作； 6）具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质报警、所有过滤单元的耗材更换提醒。 4、关键性能： 1）配置先进的水质在线监测互联网传感系统 2）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
| 三、后处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超纯水系统（600L/H） | 1）水质：水质符合：分析实验室用水规格和试验方法（GB/T6682-2008）国标相关标准要求 2）主机制水量：超纯水产水量600L/H（25℃） 3）配备无菌水箱 4）一体化机柜设计，节约占地面积 5）配备智能操作系统，带触摸彩色显示屏，水质管理具备可追塑性。 6）水电分离：模块化全封闭水电分离设计，从根源上杜绝漏电，操作更安全； 7）双核工艺技术：双机制水与双控系统，故障检修无忧； 8）主机操作配备安全权限电子密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作； 9）双核主机错时循环冲洗，减少膜的堵塞； 10）具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质报警、所有过滤单元的耗材更换提醒。 | 1 | 套 |
|  | 超纯水系统（300L/H） | 1）水质符合：分析实验室用水规格和试验方法（GB/T6682-2008）国标相关标准要求； 2）主机制水量：≥300L/H（25℃）； 3）配备无菌水箱 4）一体化机柜设计，节约占地面积 5）配备智能操作系统，带触摸彩色显示屏，水质管理具备可追塑性。 6）水电分离：模块化全封闭水电分离设计，从根源上杜绝漏电，操作更安全； 7）双核工艺技术：双机制水与双控系统，故障检修无忧； 8）主机操作配备安全权限电子密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作； 9）双核主机错时循环冲洗，减少膜的堵塞； 10）具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质报警、所有过滤单元的耗材更换提醒。 | 1 | 套 |
|  | 实验室超纯水系统（100L/H） | 1）水质符合：分析实验室用水规格和试验方法（GB/T6682-2008）国标相关标准要求； 2）主机制水量：≥100L/H（25℃）； 3）配备无菌水箱 4）一体化机柜设计，节约占地面积 5）配备智能操作系统，带触摸彩色显示屏，水质管理具备可追塑性。 6）水电分离：模块化全封闭水电分离设计，从根源上杜绝漏电，操作更安全； 7）双核工艺技术：双机制水与双控系统，故障检修无忧； 8）主机操作配备安全权限电子密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作； 9）双核主机错时循环冲洗，减少膜的堵塞； 10）具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护；具有出水水质报警、所有过滤单元的耗材更换提醒。 | 1 | 套 |
|  | 实验室超纯水机 (20L/H) | 1.整机符合IP54防护标准，整体采用环保材料，防腐蚀耐酸碱； 2.整机自动运行，产水水量≥20L/h(25℃)满足检验科实验室用水水质要求； 3.系统采用USB接口数据拷贝、下载、打印、储存等操作；数据管理具有可追朔性； 4.配备触摸彩屏操作系统，可存储近3年内的数据并可随机查看； 5.设置有缺水、水质不合格等报警提示 6.运行状态语音播报，更直观了解系统运行状态； 7、工厂、用户双重密码，防止未经授权的更改； 8.水质实时在线监控，超纯水电阻率一目了然，并了解滤芯的使用情况； 9.系统具备投加药片清洗消毒性能，保证细菌含量在标准范围内。 | 2 | 套 |
| 2 | 血透用水水处理系统 | 1.预处理系统流量和压力满足主机系统系统进水要求；满足溶解性有机物和游离氯的吸附要求；满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求； 2.一体化支架，全不锈钢材质，美观，强度高； 3.配套卫生级不锈钢材质专用膜壳，无有害物释放，美观； 4.配套卫生级反渗透膜,稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求； 5.配套全不锈钢材质增压泵，效率高、使用寿命长； 6.系统内部管道全部选用耐用型卫生级不锈钢材质，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求； 8.产水量：5000L/H(25℃) 9.含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏等 10.系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，具备双级反渗制水功能自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。 11.关键性能： 1）配置先进的水质在线监测互联网传感系统 2）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
|  | 在线热消毒系统 | 1.热消毒整体实现全内置，产品配备高灵敏的温控器，自动控制，可定时加热、设定热水温度，操作方便更节能；LCD液晶控制器，实时显示加热状态及系统运行状态；运行参数自动保存，可查询历史故障记录；具备低水位警报系统及机器故障识别功能。 2.所有热水流经的管路均采用先进的SUS316不锈管，带保温。 3.主机内部与热消毒联动，热消毒程序由反渗机主机控制。消毒进程及所有相关数据均能经过主机程序处理，并在主机显示屏上显示。 4.热绝缘系统伴随整个全闭路循环热消毒系统，能最大程度减低水、电消耗。结束透析工作后，可直接切换至热消毒模式，连续不间断进行，保证无纯水滞留期。具体切换方式既可程控也可手动。 5.在持续热消毒过程中温度可达85℃以上。持续消毒时间四小时以上。 6.反渗水输送管路系统与血透机内部水路系统一体化连续热消毒，真正做到全程无死腔。 7.消毒装置可实现正弦波曲线的预加热技术，可最大程度的抑制细菌滋生 8.消毒周期由用户自定义，最小消毒周期可实现每天预防式消毒。 9.PLC可以自动启动加热器，边加热边消毒，以确保消毒的真正有效。 | 1 | 套 |
| 3 | 纯水供水系统 | 1.供水量≥5m3/h，满足纯水供水水量和压力的要求。 2.配置无菌模块化储水箱1600L； 3.模块化水箱卫生级材质，设计需保证箱体强度； 4.内部管阀：纯水接触部分采用卫生级SUS304材质，要求高压部分采取机器自动焊接工艺，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 5.双增压动力：双核水泵技术，故障应急无忧； 6.水质保险：系统集成高纯终端过滤装置，使用无析出有害物的过滤材料，保证水质安全； 7.保障稳定供水：分质供水系统采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。 8.关键性能： 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
| 4 | 清洗用水供水系统 | 1.供水量≥10m3/h，满足清洗用水供水水量和压力的要求 2.配置无菌模块化储水箱1600L； 3.模块化水箱卫生级材质，设计需保证箱体强度； 4.内部管阀：纯水接触部分采用卫生级SUS304材质，要求高压部分采取机器自动焊接工艺，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 5.双增压动力：双核水泵技术，故障应急无忧； 6.水质保险：系统集成高纯终端过滤装置，使用无析出有害物的过滤材料，保证水质安全； 7.保障稳定水：分质供水系统采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。 8.关键性能： 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
| 5 | 高温灭菌器用水供水系统 | 1.恒压供水量：≥2m3/h，满足纯水供水水量和压力的要求； 2.配置无菌模块化储水箱1600L； 3.模块化水箱卫生级材质，设计需保证箱体强度； 4.内部管阀：纯水接触部分采用卫生级SUS304材质，要求高压部分采取机器自动焊接工艺，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 5.双增压动力：双核水泵技术，故障应急无忧； 6.水质保险：系统集成高纯终端过滤装置，使用无析出有害物的过滤材料，保证水质安全； 7.保障稳定水：分质供水系统采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。 8.关键性能： 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
| 6 | 内镜用水供水系统 | 1.供水量≥2m3/h，满足内镜用水供水水量和压力的要求 2.配置无菌模块化储水箱1600L； 3.模块化水箱卫生级材质，设计需保证箱体强度； 4.内部管阀：纯水接触部分采用卫生级SUS304材质，要求高压部分采取机器自动焊接工艺，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 5.双增压动力：双核水泵技术，故障应急无忧； 6.水质保险：系统集成高纯终端过滤装置，使用无析出有害物的过滤材料，保证水质安全； 7.保障稳定水：分质供水系统采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。 8.关键性能： 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 1）配置先进的水量在线监测互联网传感系统 | 1 | 套 |
| 四、用水终端 |  |  |  |  |
| 1 | 内镜过滤消毒装置 | （1）内镜终端操作简单； (2)全内置小型台式机，尺寸小，重量轻，无需安装固定，移动使用更方便； (3)水质在线监测系统实时监测产水水质至控制器，不合格水排放并报警；监测系统监测过滤和灭菌装置的使用状态，及时提醒更换，保障用水安全； (4)杀菌采用物理方式，没有化学药物残留；采用折叠式进口滤膜，过滤表面积大，适合较大体积溶液的过滤，这种滤器的外表聚丙烯材料，不含粘合剂和其它化学物质，保证不污染样品，滤器采用0.01um终端过滤，最终产水至用水点。 | 5 | 套 |
| 五 | 控制系统 |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | - 系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。 2.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本。 3.具备水质监测功能 4.系统具备故障自动报警功能。 5.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机。 | 3 | 套 |
| 2 | 人机界面触摸屏 | 阅读面板显示出主机监控产水流量、浓水流量、产水回收率、产水电导率、产水温度、运行累计产水流量、产水参数流程图、主机进水压力、反渗透进水压力、反渗透浓水压力。显示工作时间和日期等参数。 | 3 | 台 |
| 3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 24 | 套 |
| 4 | BA 接口 | 通信协议 | 1 | 套 |
| 5 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 |
| 6 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 |
| 7 | 通讯接口 | 与电脑联机，实施主机数据记录追踪。 | 1 | 套 |
| 8 | 电缆及信号控制线 | 1.电缆数量满足整个医疗用水系统需要，选用国标全通电缆材质； 2.主进线电缆选用YJV，三相五线电缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆。 | 1 | 套 |
| 9 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 |
| 六 | 智慧水务 |  |  |  |
| 1 | 登录模块 | 登录，安全性设计 | 套 | 1 |
| 2 | 数字孪生医院 | 建筑、管网、设备的三维建模，设备联动，可视化设计 | 套 | 1 |
| 3 | 设备监测与管理系统 | 设备数据监测、阈值管理，设备查看等 | 套 | 1 |
| 4 | 数据分析系统 | 数据分析及可视化，算法导入，报表生成及下载等 | 套 | 1 |
| 5 | 预警报警系统 | 预警报警分析、推送、处理等 | 套 | 1 |
| 6 | 售后服务系统 | 售后表设置，售后流程跟踪，售后反馈等 | 套 | 1 |
| 7 | 工单系统 | 预警报警及售后等工单处理流程设置，人员管理，工单派单管理 | 套 | 1 |
| 8 | 视频管理系统 | 监测视频数据接入、控制、回看等 | 套 | 1 |
| 9 | 手机短信推送 | 手机短信方式提醒报警信息，上限为20个手机号，服务时间一年 | 套 | 1 |
| 10 | 系统工具 | 登录日志、实体日志等 | 套 | 1 |
| 11 | 用户权限 | 用户管理、角色管理、部门管理、用户权限分配等 | 套 | 1 |
| 12 | APP | 手机APP | 套 | 1 |
| 14 | 监控摄像头 | 拟定4个，后期根据现场情况做调整 | 套 | 1 |
| 15 | 网关 | 若干个，目前无法统计 | 套 | 1 |
| 16 | 水压实时在线监测传感系统 | 压力传感器 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 17 | PH实时在线监测传感系统 | PH传感器 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 18 | 流量实时在线监测传感系统 | 流量传感器 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 19 | 电导率实时在线监测传感系统 | 电导率仪 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 20 | 电阻率实时在线监测传感系统 | 电阻率仪 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 21 | 余氯实时在线监测传感系统 | 余氯检测仪 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 22 | 硬度实时在线监测传感系统 | 硬度测试仪 智慧网关 塑料绝缘电控箱 5G流量卡 防水变压器 | 套 | 1 |
| 七 | 循环管网 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN50 | 728 | 米 |
| 2 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN40 | 202 | 米 |
| 3 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN32 | 35 | 米 |
| 4 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN25 | 644 | 米 |
| 5 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN20 | 328 | 米 |
| 6 | 不锈钢卡压管 | SUS304-DN15 | 427 | 米 |
| 8 | 不锈钢覆塑卡压管 | SUS304-DN25 | 234 | 米 |
| 9 | 不锈钢覆塑卡压管 | SUS304-DN20 | 24 | 米 |
| 10 | 不锈钢覆塑卡压管 | SUS304-DN15 | 18 | 米 |
| 11 | 不锈钢管配件 | SUS304 | 1 | 套 |
| 12 | 不锈钢阀门 | SUS304 | 1 | 套 |
| 13 | CPVC管 | CPVC-DN20 | 366 | 米 |
|  | CPVC管 | CPVC-DN15 | 444 | 米 |
| 14 | CPVC管配件 | CPVC | 1 | 套 |
| 15 | CPVC阀门 | CPVC | 1 | 套 |
| 16 | 不锈钢焊接管 | 316L-DN40 | 407 | 米 |
| 17 | 不锈钢焊接管 | 316L-DN32 | 60 | 米 |
| 18 | 不锈钢焊接管配件 | 316L | 1 | 套 |
| 19 | 不锈钢隔膜阀 | 316L | 1 | 套 |
| 20 | 保温棉 |  | 1 | 套 |
| 21 | 套管 | 镀锌钢 | 1 | 套 |
| 22 | 支吊架 | 现场定制 | 1 | 套 |