上饶市人民医院北院区医用气体系统公开询价文件

采购编号：SRSRMYY(B)-20210604(yqX)

上饶市人民医院

2021年6月7日

上饶市人民医院北院区医用气体系统公开询价公告

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法(暂行)》的具体要求，现对上饶市人民医院北院区医用气体系统进行公开询价。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

- 一、项目内容

本工程医用气体系统主要设计范围有：A区病房楼、B区医技综合楼、C区病房楼、D区门诊综合楼及后勤楼；设计内容包括：医用气源站房设备（含氧气汇流排、液氧站设备、吸引站设备、压缩空气站设备等）、医用中心供氧管网系统、医用中心吸引管网系统、医用压缩空气管网系统等、医用牙科吸引管网系统、医用牙科和供应室压缩空气管网系统；使用气体的科室主要有：手术室、预麻室、恢复室、清创室、妇产科病房、ICU病房、普通病房等。

具体工程量清单及基本参数详见附件。

- 二、公告时间

时间： 2021年6月 7日—6月  14 日

- 三、报名时间及地点

时间： 2021年6月  15  日8:00—17:00

地点：上饶市人民医院城北院区项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 询价时间

- 时间：（具体时间另行通知）

- 地点：上饶市人民医院城北院区项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 五、参询单位需提供的相关材料

1.公司简介

2.参询产品报价表、配置一览表（格式见附件1、2）

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料

3.1营业执照（三证合一证）复印件

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件

3.3建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；

3.4特种设备生产许可证（压力管道设计及安装）；

3.5医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品注册证；

3.6法人授权委托书、参询代表身份证复印件

3.7售后服务承诺书

3.8 参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件

3.9 产品相关证明及授权文件

4.响应函及产品参数响应偏离表。

5.其他能证明企业实力的相关文件

备注：参询文件1正6副并加盖公章

六、参询文件编制的注意事项

参询单位应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

参询文件必须按询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写参询文件，并可按同样格式扩展。

参询单位应以无线胶装的形式按参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

参询文件及往来函件均须用中文书写。

参询单位应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由参询单位自行承担。

- 七、询价

1.询价由我院方主持，邀请所有参询单位，院领导、医院纪检监察人员、相关专家参加，由医院纪检监察部门对询价的全过程进行监督。参加的参询单位应签到以证明其出席。

2.询价单位将做开标记录，记录的内容应包括按规定在询价时宣读的全部内容。

- 八、询价原则与标准

1.询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据

2.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正

3.质量优先、价格合理、售后有保障

4.以综合评价为主

- 九、售后服务要求

1.1. 参询人所供设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有投标货物均需提供12个月及以上免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

1.2.在质量保质期内，参询人须承诺7*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

1.3.质量保质期内所有货物保修服务方式均为参询人上门保修，即由参询人派人员到用户设备使用现场维修。质量保质期内凡因正常使用出现的质量问题，维修发生的一切费用由参询人承担。

参询文件目录（资料排序）

1.公司简介

2.参询产品报价表、配置一览表（格式见附件1、2）

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料

3.1营业执照（三证合一证）复印件

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件

3.3建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；

3.4特种设备生产许可证（压力管道设计及安装）；

3.5医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品注册证；

3.6法人授权委托书、参询代表身份证复印件

3.7售后服务承诺书

3.8 参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件

3.9 产品相关证明及授权文件

4.响应函及产品参数响应偏离表

5.其他能证明企业实力的相关文件

- 附件:设备清单及技术参数

| 医用气体工程标准配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用气体工程标准配置清单-站房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动汇流排 | - 类型:氧气汇流排； 2.材质：黄铜； 3.与氧气瓶连接的金属软管及阀门最低承压应大于15MPa； 4.额定输出压力应为0~0.8MPa连续可调； 5.自动切换压力应为1±0.1MPa可调； 6.空瓶报警压力应为1±0.1MPa可调； 7.汇流排具有声光报警功能，报警信号应符合以下要求； a）声、光同时； b）1m处声压级不低于55dBA，并应有暂时静音功能； c）视觉报警在距离4m、视角小于30°和100lx的照度下清楚辨别； 8.应符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分安全通用要求； 9.汇流排采用全自动切换装置； 10.需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 液氧站 | - 设备数量： 4套，每套含液氧储液槽、自增压汽化器、操作阀门、安全阀、液位计、压力表等安全附件； 2、存储介质：低温液氧； 3、结构形式：立式； 4、液氧罐有效容积：5m³*4； 5、充装系数：0.95； 6、单个液氧罐几何容积：5.26m³； 7、液氧罐工作压力：0.8MPa； 8、液氧罐设计压力：0.84Mpa； 9、液氧罐为高真空双层粉末绝热结构与绝热方式设计； 10、设计温度（内容器/外容器）：-196/50℃； 11、液氧罐材质：内筒体：S30408不锈钢钢板,外筒体：Q345R碳素钢板； 12、封结真空度：≤0.1Pa； 13、外容器设计充分考虑腐蚀富裕量≥1mm,同时表面作防腐蚀喷涂与表面处理； 14、储罐设计使用寿命≥8年； 15、液氧储罐带大叶片自动增压装置，液氧储罐压力可以自动增压，储罐压力不会降低； 16、该液氧罐与气化器连接，气化器的气化量要满足医院供气需求并有适当富余，同时连接相关装置为本次液氧罐采购的附属装置与结构； 17、内容器上配备有双安全阀、双进液阀、双出液阀门、液位计、压力表等安全附件；外容器上配有真空阀、外容器防爆装置； 18.需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 分气装置（不锈钢） | 1.材质：不锈钢O6Cr19Ni10 2.规格：两进九出 3.符合GB 150.1-2011要求. | 1 | 套 | 预留一出口 |
| 4 | 氧源切换装置 | - 类型:氧气自动切换装置； 2.材质：O6Cr19Ni10； 3、自动切换系统设置了氧气欠压声光报警装置； 4、自动切换装置可通过使用旁通阀实现供氧的自动或手动切换； 5、自动双向切换装置在停电或故障状态下会自动切换为汇流排供氧方式，同时在来电的状态下自动切换至制氧系统供氧方式； 6、需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 套 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油润式真空泵组 | 1.油润式真空泵：四台（一备三用） 2.最大排气量：≥300 m3/h（每台） 3.额定功率：≤7.5 KW （每台） 4.负压调节范围:－0.02 Mpa至－0.07Mpa(－150mmHg至－525mmHg)（区域可调） 5.小时增压率≤国家标准1.8 %,运行噪声:噪音≤70db(A) 6.采用高效油润式真空泵组，可以长期连续工作，操作维修简便，使用寿命长。泵体和螺杆可简单拆除，允许现场的快速维修。运行平稳，震动小，噪声低 | 1 | 套 | 含四台真空泵，汽水分离器 、压力传感器、真空表、真空逆止阀 、底座 、管路系统等配套连接件 |
| 2 | 除菌过滤器 | 1.滤芯材质：PTFE 2.过滤精度：0.01um 3.气体流量：≥6m³/min 4.过滤面积：1.2m³ | 2 | 台 |  |
| 3 | 集污罐 | 1.规格型号：0.5m³ 2.材质：碳钢 | 1 | 台 |  |
| 4 | 真空罐 | 1.规格型号：3m³ 2.材质：碳钢 3.工作最大负压：≤-0.085MPa 4.管道内的水有可能进入真空罐，故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排放，排完后随即关好，截止阀不得有泄漏，否则影响系统真空度 | 2 | 个 |  |
| 5 | 控制系统 | 1.能分别对四台机组进行手动控制和自动控制启、停，其中自动控制的负压值在-0.03Mpa~-0.07Mpa之间，并能在该范围内任意调节 2.工作机组与备用机组可交替切换使用 3.当压力达到报警压力值时，能声光报警，其报4.当一台机组工作满足不了负压上限为-0.03Mpa，下限为-0.07Mpa时，10秒钟后，另一台备用机组自动投入运行 5.如遇停电后恢复送电，机组可自动投入运行 6.管道连接：管道之间采用焊接方式连接 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机房管路系统 | 1.材质：卫生级不锈钢 2.规格：和各个连接设备配套 3.含所有阀门、管配件连接及设备电缆 | 1 | 套 | 含阀门、管道连接件 |
| 7 | 排气灭菌装置 | - 处理量：≥500m³/h； 2.杀灭病毒、细菌群落范围：杀灭芽孢杆菌即时灭杀温度以下的所有细菌、病毒； 3.杀灭效率：≥90%； 4.电源：380V/50HZ，≤15KW； 5.需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 分气装置（不锈钢） | 1.材质：不锈钢O6Cr19Ni10 2.规格：一抽10吸 3.符合GB 150.1-2011要求. | 1 | 套 | 预留一接口 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式空压机 | - 排气量≥3.7m³/min； 2、最高工作压力≥0.75Mpa； 3、功率≤22Kw； 4、空压机排气端含油量≤1.6PPM； 5、控制方式：电脑数字控制功能，控制器具有IP65级防水，全电脑数字控制功能，易于操作，标配RS485，MODBUS，可实现多台连控；具有超载、高温、超压、过电流自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能； 6、适合40℃高温环境下运行； 7、主电机采用IE3级超高效Premium电机，F级绝缘等级，IP55保护等级； 8、需提供相关证明材料或证书。 | 3 | 台 | 两用一备 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1、单台额定处理气量：≥7.2 m³/min，符合空压机要求 2.出口压力露点3-10℃ 3.冷却方式：风冷 高温型冷干机进气温度≤80℃ 4.采用独特设计的高可靠排水装置，使凝结水同污垢同时排出，确保长时间的免维护运行 5.采用可靠的水量调节阀保证制冷系统工况稳定 6.采用双流层逆流前置预冷器的设计 | 3 | 台 |  |
| 3 | 初级过滤器 | 1.单个空气处理量≥5.5 m³/min，符合单台空压机要求 2.有效滤除3微米和更大的固态与液态颗粒 3.残留油分含量5ppmw/w 4.达到ISO8573.1质量等级-固态3级，油分含量5级 5.进气最大液体负载：25000ppmw/w | 3 | 个 |  |
| 4 | 中级过滤器 | 1.单个空气处理量≥5.5 m³/min，符合单台空压机要求 2.有效滤除1微米和更大的固态与液态颗粒 3.残留油分含量1ppmw/w 4.达到ISO8573.1质量等级-固态2级，油分含量4级 5.进气最大液体负载：2000ppmw/w | 3 | 个 |  |
| 5 | 高级过滤器 | 1.单个空气处理量≥5.5 m³/min，符合单台空压机要求 2.有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒 3.有效滤除99.99+%油雾 4.残留油分含量0.01ppmw/w 5.达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量2级 6.进气最大液体负载：1000ppmw/w | 6 | 个 |  |
| 6 | 除菌过滤器 | 1.单个空气处理量≥14 m³/min，符合两台空压机同时启动的要求 2.有效滤除0.01微米和更大的固态颗粒、滤除油气 3.达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量1级 | 1 | 个 |  |
| 7 | 空气罐 | 1、采用优质碳钢制造，去油脱脂处理； 2、有效容积1立方米； 3、工作压力≥0.8Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 3 | 个 |  |
| 8 | 空气罐 | 1、采用优质碳钢制造，去油脱脂处理； 2、有效容积1立方米； 3、工作压力≥0.8Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2 | 个 | 两进一出 |
| 9 | 控制系统 | 1.采用微电脑控制,能分别对两台机组进行手动控制和自动控制启、停，并对现场运行数据进行采集 2.具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警 3.工作机组与备用机组可交替切换使用，且一台满足不了用气需求时，另一台备用机组自动投入运行 4.如遇停电后恢复送电，机组可自动投入运行 5.管道连接：管道之间采用焊接方式连接 6.含与设备配套的控制线缆及附件 | 1 | 套 | 含控制柜 |
| 10 | 机房管路系统 | 1.材质：卫生级不锈钢 2.规格：和各个连接设备配套 3.含所有阀门、管配件连接及设备电缆 | 1 | 套 | 含阀门、管道连接件 |
| 11 | 双回路调压装置 | 1.用于气源站出口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 5.进口压力：0.8-1.2mpa 6.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 7.流量≥300m³/h | 1 | 套 | 大流量 |
| 12 | 分气装置（不锈钢） | 1.材质：不锈钢O6Cr19Ni10 2.规格：一进十一出 3.符合GB 150.1-2011要求. | 1 | 套 | 预留一接口 |
| 医用气体工程标准配置清单-室外及地下室主管 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 216 | 米 | A区普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 216 | 米 | A区净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 420 | 米 | B区普通区域管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 420 | 米 | B区净化区域管道 |
| 5 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 90 | 米 | C区普通区域管道 |
| 6 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 90 | 米 | C区净化区域管道 |
| 7 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 258 | 米 | D区普通区域管道 |
| 8 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 258 | 米 | D区净化区域管道 |
| 9 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 54 | 米 | 后勤楼普通区域管道 |
| 10 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 54 | 米 | 后勤楼净化区域管道 |
| 11 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 96 | 米 | 高压氧仓管道 |
| 12 | 医用不锈钢管（室外主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 72 | 米 | 汇流排至分气缸管道 |
| 13 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 42 | 米 |  |
| 14 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 492 | 个 |  |
| 15 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 84 | 个 |  |
| 16 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 31 | 个 |  |
| 17 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 82 | 个 |  |
| 18 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 28 | 个 |  |
| 19 | 氧气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ48 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 20 | 氧气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ35 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 21 | 氧气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 4 | 个 |  |
| 22 | 氧气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 23 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配氧气总阀 |
| 24 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配氧气总阀 |
| 25 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 | 配氧气总阀 |
| 26 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配氧气总阀 |
| 27 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配氧气总阀 |
| 28 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 | 配氧气总阀 |
| 29 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配氧气总阀 |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 150 | 米 | A区普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 150 | 米 | A区净化区域管道 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 354 | 米 | B区普通区域管道 |
| 4 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 354 | 米 | B区净化区域管道 |
| 5 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 66 | 米 | C区普通区域管道 |
| 6 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 66 | 米 | C区净化区域管道 |
| 7 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 234 | 米 | D区普通区域管道 |
| 8 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 234 | 米 | D区净化区域管道 |
| 9 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 54 | 米 | 后勤楼普通区域管道 |
| 10 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 54 | 米 | 后勤楼净化区域管道 |
| 11 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ150 | 36 | 米 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 92 | 个 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 45 | 个 |  |
| 14 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 34 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢吸引总阀 | 1.规格：φ108 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 4 | 个 |  |
| 16 | 不锈钢吸引总阀 | 1.规格：φ89 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 3 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢吸引总阀 | 1.规格：φ57 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 3 | 个 |  |
| 18 | 不锈钢法兰 | 1.材质：不锈钢 2.全金属结构 | 8 | 个 | 含密封圈 |
| 19 | 不锈钢法兰 | 1.材质：不锈钢 2.全金属结构 | 6 | 个 | 含密封圈 |
| 20 | 不锈钢法兰 | 1.材质：不锈钢 2.全金属结构 | 6 | 个 | 含密封圈 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 150 | 米 | A区普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 150 | 米 | A区净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 354 | 米 | B区普通区域管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 354 | 米 | B区净化区域管道 |
| 5 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 66 | 米 | C区普通区域管道 |
| 6 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 66 | 米 | C区净化区域管道 |
| 7 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 234 | 米 | D区普通区域管道 |
| 8 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 234 | 米 | D区净化区域管道 |
| 9 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 54 | 米 | 后勤楼净化区域管道 |
| 10 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 6 | 米 |  |
| 11 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 18 | 米 |  |
| 12 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ38 | 12 | 米 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 7 | 个 |  |
| 14 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 71 | 个 |  |
| 15 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 22 | 个 |  |
| 16 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 67 | 个 |  |
| 17 | 压缩空气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ57 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 |  |
| 18 | 压缩空气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ48 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 19 | 压缩空气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ38 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 20 | 压缩空气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 4 | 个 |  |
| 21 | 法兰（不锈钢） | 1.材质：不锈钢 2.全金属结构 | 2 | 个 | 与φ54空气总阀配套，含密封圈 |
| 22 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配空气总阀 |
| 23 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配空气总阀 |
| 24 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 | 配空气总阀 |
| 25 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配空气总阀 |
| 26 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 | 配空气总阀 |
| 27 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 | 配空气总阀 |
| 四、牙科吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 420 | 米 | 至D区管道井 |
| 2 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 36 | 个 |  |
| 3 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ100 | 16 | 米 |  |
| 4 | 不锈钢吸引总阀 | 1.规格：φ89 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢法兰 | 1.材质：不锈钢 2.全金属结构 | 2 | 个 | 含密封圈 |
| 五、牙科、供应室压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 276 | 米 | 口腔科，至D区管道井 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 276 | 米 | 供应室，至B区管道井 |
| 3 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 80 | 个 |  |
| 4 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 18 | 米 |  |
| 5 | 压缩空气总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 6 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 7 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-A区病房楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3384 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 4 | 医用紫铜管（支管） | 1.材质:铜 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:银焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4974 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 5 | PVC房间穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 180 | 米 |  |
| 6 | PVC槽板 | 材质：PVC 规格：40*60 | 528 | 米 |  |
| 7 | 槽板敷设开槽 | 墙面开槽，安装槽板后恢复墙面 | 528 | 米 |  |
| 8 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 1607 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 11 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38*φ38*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 12 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 564 | 个 |  |
| 16 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 76 | 个 |  |
| 15 | 焊接弯头（铜） | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2572 | 个 |  |
| 16 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 277 | 个 |  |
| 17 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 18 | 区域总阀（不锈钢） | 1.规格：φ38 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 |  |
| 19 | 区域总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 |  |
| 20 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ35 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 21 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ28 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 22 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 23 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ28 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 24 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含球头、球帽 |
| 25 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 278 | 个 | 含球头、球帽 |
| 26 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 18 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 27 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能； 6.需提供相关证明材料或证书。 | 17 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 28 | 二级稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 35 | 台 | 含球头、球帽 |
| 29 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.5级要求 | 18 | 台 | 含球头、球帽 |
| 30 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.6级要求 | 17 | 台 | 含球头、球帽 |
| 31 | 氧气流量计(带标准485通讯） | 1.气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.6MPa 2.流量范围：2L/min～200L/min 3.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 | 35 | 套 |  |
| 32 | 流量计旁通阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 105 | 个 | 含球头、球帽 |
| 33 | 铜球头、帽 | 1.规格：φ15T 2.材质：铜(H59-1) | 70 | 套 |  |
| 34 | 焊接三通 | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 560 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢焊嘴 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 280 | 个 |  |
| 36 | 铜球头帽 | 1.规格：φ8T 2.材质：铜(H59-1) | 280 | 个 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3384 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 4 | 医用无缝不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4974 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ150 | 18 | 米 |  |
| 6 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 8 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108*φ108*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 21 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89*φ89*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 21 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 564 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 76 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2572 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 277 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢楼层球阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含单头丝、活接 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 1332 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 702 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 18 | 米 |  |
| 6 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 8 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38*φ38*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 21 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 21 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 222 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 40 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 216 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 18 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 15 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含球头、球帽 |
| 16 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 24 | 个 | 含球头、球帽 |
| 17 | 空气稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 17 | 个 | 含球头、球帽 |
| 18 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 34 | 套 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-B区医技综合楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 510 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（支管） | 1.材质:铜 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:银焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 402 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 18 | 米 |  |
| 6 | PVC槽板 | 材质：PVC 规格：40*60 | 78 | 米 |  |
| 7 | 槽板敷设开槽 | 墙面开槽，安装槽板后恢复墙面 | 78 | 米 |  |
| 8 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 210 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 5 | 个 |  |
| 11 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48*φ48*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 85 | 个 |  |
| 13 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 16 | 焊接弯头（铜） | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 162 | 个 |  |
| 15 | 焊接变径三通（（不锈钢）） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 37 | 个 |  |
| 16 | 大小头（（不锈钢）） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 17 | 区域总阀（（不锈钢）） | 1.规格：φ48 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 18 | 单头外丝（（不锈钢）） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 19 | 活接（（不锈钢）） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 20 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 8 | 个 | 含球头、球帽 |
| 21 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 37 | 个 | 含球头、球帽 |
| 22 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 2 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 23 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 2 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 24 | 二级稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 4 | 台 | 含球头、球帽 |
| 25 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.5级要求 | 2 | 台 | 含球头、球帽 |
| 26 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.6级要求 | 2 | 台 | 含球头、球帽 |
| 27 | 氧气流量计(带标准485通讯） | 1.气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.6MPa 2.流量范围：2L/min～200L/min 3.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 | 4 | 套 |  |
| 28 | 流量计旁通阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 12 | 个 | 含球头、球帽 |
| 29 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 8 | 套 |  |
| 30 | 焊接三通 | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 80 | 个 |  |
| 31 | 不锈钢焊嘴 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 40 | 个 |  |
| 32 | 铜球头帽 | 1.规格：φ8T 2.材质：铜(H59-1) | 40 | 个 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 510 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 4 | 医用无缝不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 402 | 米 | 普通区域+净化区域管道 |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ150 | 6 | 米 |  |
| 6 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 5 | 个 |  |
| 7 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108*φ108*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 8 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 85 | 个 |  |
| 9 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 162 | 个 |  |
| 11 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 28 | 个 |  |
| 12 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 13 | 不锈钢楼层球阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 10 | 个 | 含单头丝、活接 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（主管+横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 66 | 米 | 供应室管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 306 | 米 |  |
| 5 | 医用不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 60 | 米 |  |
| 6 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 6 | 米 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 5 | 个 |  |
| 8 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ48*φ48*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 51 | 个 |  |
| 10 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 11 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 24 | 个 |  |
| 12 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 13 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 16 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 10 | 个 | 含球头、球帽 |
| 15 | 供应室截止阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 | 含球头、球帽 |
| 16 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 | 含球头、球帽 |
| 17 | 空气稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 4 | 个 | 含球头、球帽 |
| 18 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 8 | 套 |  |
| 19 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 3 | 套 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-C区病房楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3072 | 米 |  |
| 4 | 医用不锈钢管（支管） | 1.材质:铜 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:银焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4698 | 米 |  |
| 5 | PVC房间穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 180 | 米 |  |
| 6 | PVC槽板 | 材质：PVC 规格：40*60 | 552 | 米 |  |
| 7 | 槽板敷设开槽 | 墙面开槽，安装槽板后恢复墙面 | 552 | 米 |  |
| 8 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 1282 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 11 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38*φ38*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 12 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 512 | 个 |  |
| 16 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 15 | 焊接弯头（铜） | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2496 | 个 |  |
| 16 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 291 | 个 |  |
| 17 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 18 | 区域总阀（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 1 | 个 |  |
| 19 | 区域总阀（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ28 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 1 | 个 |  |
| 20 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 21 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 22 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 23 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 24 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含球头、球帽 |
| 25 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 291 | 个 | 含球头、球帽 |
| 26 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 18 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 27 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 16 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 28 | 二级稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 34 | 台 | 含球头、球帽 |
| 29 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.5级要求 | 18 | 台 | 含球头、球帽 |
| 30 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.6级要求 | 16 | 台 | 含球头、球帽 |
| 29 | 氧气流量计(带标准485通讯） | 1.气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.6MPa 2.流量范围：2L/min～200L/min 3.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 | 34 | 套 |  |
| 31 | 流量计旁通阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 102 | 个 | 含球头、球帽 |
| 32 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 68 | 套 |  |
| 33 | 焊接三通 | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 590 | 个 |  |
| 34 | 不锈钢焊嘴 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 295 | 个 |  |
| 35 | 铜球头帽 | 1.规格：φ8T 2.材质：铜(H59-1) | 295 | 个 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108×3.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3072 | 米 |  |
| 4 | 医用无缝不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4698 | 米 |  |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ150 | 18 | 米 |  |
| 6 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 8 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ108*φ108*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89*φ89*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 512 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2496 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 291 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 38 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢楼层球阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含单头丝、活接 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38×2.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 108 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 990 | 米 |  |
| 4 | 医用不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 324 | 米 |  |
| 5 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 12 | 米 |  |
| 6 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 6 | 米 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 8 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 11 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57*φ57*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 10 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ38*φ38*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 11 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 165 | 个 |  |
| 12 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 40 | 个 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 192 | 个 |  |
| 16 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 18 | 个 |  |
| 15 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 20 | 个 |  |
| 16 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含球头、球帽 |
| 17 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 18 | 个 | 含球头、球帽 |
| 18 | 空气稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 18 | 个 | 含球头、球帽 |
| 19 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 36 | 套 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-D区门诊综合楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 888 | 米 |  |
| 4 | 医用紫铜管（支管） | 1.材质:铜 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:银焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 996 | 米 |  |
| 5 | PVC房间穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 18 | 米 |  |
| 6 | PVC槽板 | 材质：PVC 规格：40*60 | 84 | 米 |  |
| 7 | 槽板敷设开槽 | 墙面开槽，安装槽板后恢复墙面 | 84 | 米 |  |
| 8 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 370 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 10 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 11 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 168 | 个 |  |
| 12 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 13 | 焊接弯头（不锈钢） | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 322 | 个 |  |
| 16 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 个 |  |
| 15 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 16 | 区域总阀（不锈钢） | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 2 | 个 |  |
| 17 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 18 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 19 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 10 | 个 | 含球头、球帽 |
| 20 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 40 | 个 | 含球头、球帽 |
| 21 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 22 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 3 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 23 | 二级稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 4 | 台 | 含球头、球帽 |
| 24 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.5级要求 | 1 | 台 | 含球头、球帽 |
| 25 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.6级要求 | 3 | 台 | 含球头、球帽 |
| 26 | 氧气流量计(带标准485通讯） | 1.气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.6MPa 2.流量范围：2L/min～200L/min 3.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 | 4 | 套 |  |
| 27 | 流量计旁通阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 12 | 个 | 含球头、球帽 |
| 28 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 8 | 套 |  |
| 29 | 焊接三通 | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 80 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢焊嘴 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 40 | 个 |  |
| 31 | 铜球头帽 | 1.规格：φ8T 2.材质：铜(H59-1) | 40 | 个 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（主管+横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 84 | 米 | 口腔科管道 |
| 4 | 医用无缝不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 888 | 米 |  |
| 5 | 医用无缝不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 996 | 米 |  |
| 6 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 6 | 米 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 8 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ89 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 9 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57*φ57*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 168 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 274 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 28 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢楼层球阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 8 | 个 | 含单头丝、活接 |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 净化区域管道 |
| 3 | 医用不锈钢管（主管+横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 84 | 米 | 口腔科管道 |
| 4 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 294 | 米 |  |
| 5 | 医用不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 324 | 米 |  |
| 6 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 6 | 米 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 8 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 9 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 8 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 49 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 10 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 56 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 15 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 8 | 个 | 含球头、球帽 |
| 16 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 3 | 个 | 含球头、球帽 |
| 17 | 空气稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 2 | 个 | 含球头、球帽 |
| 18 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 4 | 套 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-后勤值班楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 156 | 米 |  |
| 3 | 医用紫铜管（支管） | 1.材质:铜 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:银焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 294 | 米 |  |
| 4 | PVC房间穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 6 | 米 |  |
| 5 | PVC槽板 | 材质：PVC 规格：40*60 | 42 | 米 |  |
| 6 | 槽板敷设开槽 | 墙面开槽，安装槽板后恢复墙面 | 42 | 米 |  |
| 7 | 管道支吊架 | 材质：角钢 | 70 | 个 |  |
| 8 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3 | 个 |  |
| 9 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3 | 个 |  |
| 10 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 26 | 个 |  |
| 11 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 12 | 焊接弯头（不锈钢） | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 182 | 个 |  |
| 13 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 18 | 个 |  |
| 16 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 15 | 区域总阀（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 16 | 单头外丝（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 17 | 活接（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 18 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 3 | 个 | 含球头、球帽 |
| 19 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：铜 3.脱脂处理 | 18 | 个 | 含球头、球帽 |
| 20 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 1 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 21 | 压力监测箱 | - 明装壁挂式，便于监测； 2.压力监测箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象； 3.压力监测箱加工尺寸符合GB/T1804-2000的m级要求； 4.压力表符合2.5级要求； 5.具有报警功能。 6.需提供相关证明材料或证书。 | 2 | 台 | 含球头、球帽（对应管道材质为不锈钢、规格为φ16） |
| 22 | 二级稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 3 | 台 | 含球头、球帽 |
| 23 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.5级要求 | 1 | 台 | 含球头、球帽 |
| 24 | 阀门箱 | 1.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 2.双路设计，一路使用一路备用，保证不间断供气， 3.箱体材质钢板喷塑，明装 4.阀门箱接入0.4MPa工作压力后，各连接处应无泄露现象 5.压力表符合2.6级要求 | 2 | 台 | 含球头、球帽 |
| 25 | 氧气流量计(带标准485通讯） | 1.气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.6MPa 2.流量范围：2L/min～200L/min 3.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 | 3 | 套 |  |
| 26 | 流量计旁通阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 9 | 个 | 含球头、球帽 |
| 27 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 6 | 套 |  |
| 28 | 焊接三通 | 1.材质:铜 2.规格:φ8 3.焊接方法:银焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 40 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢焊嘴 | 1.规格：6YC 2.材质：不锈钢 | 20 | 个 |  |
| 30 | 铜球头帽 | 1.规格：φ8T 2.材质：铜(H59-1) | 20 | 个 |  |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57×3.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 30 | 米 | 普通区域管道 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 156 | 米 |  |
| 3 | 医用无缝不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含弯头、三通、直通等管件 5.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 294 | 米 |  |
| 4 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ75 | 6 | 米 |  |
| 5 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 5 | 个 |  |
| 6 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ57*φ57*φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3 | 个 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 26 | 个 |  |
| 8 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 3 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 182 | 个 |  |
| 10 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 18 | 个 |  |
| 11 | 大小头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ10 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 12 | 不锈钢楼层球阀 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 3 | 个 |  |
| 三、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢管（主管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32×2.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 米 | 净化区域管道 |
| 2 | 医用不锈钢管（横管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16×1.5 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 36 | 米 |  |
| 3 | 医用不锈钢管（支管） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 72 | 米 |  |
| 4 | PVC楼层穿墙套管 | 材质：PVC 规格：φ50 | 6 | 米 |  |
| 5 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 1 | 个 |  |
| 6 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ32*φ32*φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 1 | 个 |  |
| 7 | 焊接弯头（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 6 | 个 |  |
| 8 | 焊接三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 9 | 焊接弯头（（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 32 | 个 |  |
| 10 | 焊接变径三通（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 4 | 个 |  |
| 11 | 大小头（（不锈钢） | 1、材质:06Cr19Ni10 2、规格:φ16*φ8 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、气体置换等 | 2 | 个 |  |
| 12 | 楼层截止阀 | 1.规格：SJ1-12/φ16 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 1 | 个 | 含球头、球帽 |
| 13 | 房间截止阀 | 1.规格：SJ1-4/φ8 2.材质：不锈钢 3.脱脂处理 | 4 | 个 | 含球头、球帽 |
| 16 | 空气稳压箱 | 1.用于病房所在楼层或手术室气体入口处，将管路压力调整到一定的压力范围之内 2.能开启或者切断所在区域的管路通道，便于管道及设备维护 3.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 4.箱体材质钢板喷塑，明装 5.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 6.进口压力：0.8-1.2mpa 7.出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 8.流量≥400L/MIN | 1 | 个 | 含球头、球帽 |
| 15 | 不锈钢球头、帽 | 1.规格：12YC 2.材质：不锈钢 | 2 | 套 |  |